OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1.	Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy części istniejącej hali  „MAG” o pomieszczenia chłodni oraz zmiana układu ramp pomiędzy osiami „Z” i „F” na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego położonego przy ulicy Poznańskiej 98 w Ożarowie mazowieckim.

2.	Podstawy opracowania

- projekt budowlany – część architektoniczna

-wizja lokalna na obiekcie

- obowiązujące normy i przepisy

3.	Warunki gruntowo - wodne

Przyjęto proste warunki gruntowe. Maksymalny odpór gruntu 0,20 MPa.

Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia.

Obiekt ze względu na swoją konstrukcję, występowanie w poziomie posadowienia jednolitej warstwy gruntu  oraz posadowienie poza strefą wód gruntowych zakwalifikowano jako należący do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.	Opis istniejącej konstrukcji budynku.

Istniejąca hala stalowa w lekkiej obudowie.

Do głównych słupów hali są zamocowane ramy przybudówki. Przybudówka pełni rolę zadaszenia istniejącej rampy. Ramy w rozstawie 7,2m i rozpiętości ok.11,50 wykonane są z rygli z I400HEB I słupów z I160HEA.

Płatwie co ok. 1,50m z zimnogiętych zetowników Z200.

Zadaszenie przybudówki – blacha fałdowa.

W poziomie terenu znajduje się rampa. Maksymalne zagłębienie rampy od poziomu terenu -1,10m. Założono występowanie istniejącego muru oporowego zabezpieczającego rampę.

5.	Opis projektowanej konstrukcji

Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali  będzie polegała na dobudowie chłodni z zmianie układu rampy. Konstrukcję chłodni będą stanowiły ramy stalowe w rozstawie 7,2m i rozpiętości ok.10,82 wykonane są z rygli z I400HEB I słupów z I160HEA. Obudowa pomieszczeń chłodni – płyty warstwowe grubości 10cm.

Ramy będą zamocowane do istniejących słupów hali oraz będą posadowione na projektowanej ścianie oporowej. Projektuje się płatwie z I200PE oraz rygle ścienne z C200.

W poziomie terenu należy wykonać ścianę oporową ze względu na zmianę poziomu rampy i palu manewrowego. Ściana oporowa o wysokości 2,20m i szerokości odsadzki 1,20m. Grubość ściany 24,0cm.

Zmiana poziomu placu manewrowego będzie polegała na zasypaniu istniejącej rampy piaskiem średnim ( stopień zagęszczenia Id = 0,9) i wykonaniu przemysłowej zbrojonej posadzki o grubości 18,0cm. Posadzkę  zbroić górą i dołem siatką z prętów 8mm co 25cm.

6.	Ocena techniczna istniejącej konstrukcji ze względu na

projektowaną dobudową i rozbudowę.

Stan techniczny istniejącego obiektu ocenia się jako dobry.

Mocowanie projektowanych ram do istniejących słupów hali zaprojektowano w sposób analogiczny do ram istniejących.

Istniejąca konstrukcja hali bezpiecznie przenosi założone obciążenia

7.	Materiały

-  beton  podłoża  pod  fundamentami      				    	C 8/10

-  beton  ściany oporowej i fundamentów                                                 C25/30

-  stal  zbrojeniowa                                                           	  A IIIN    BSt-500

-   stal konstrukcyjna							  S235JR; S355JR

II. OBLICZENIA STATYCZNE

- Zestawienie podstawowych obciążeń

- Płatwie dachowe

Przyjmuję  płatew I200 ze stali S350JR

Przy założeniu obciążenia workiem śnieżnym: q = 3,0 kN/m2 x 1,5:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000

2       7,200      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,49

1    Liniowe       0,0       4,340     4,340     0,00    7,20

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,49

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        24,166        24,166

2           0,000        24,166        24,166

------------------------------------------------------------------

Przekrój: I 200 PE

Wymiary przekroju:

I 200 PE   h=200,0  g=5,6  s=100,0  t=8,5  r=12,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1940,0  Jyg=142,0  A=28,50  ix=8,3  iy=2,2  Jw=12988,1  Jt=6,3  is=8,5.

Materiał: 18G2 (A)  Wytrzymałość  fd=305 MPa  dla  g=8,5.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 3,600;  xb = 3,600.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Mx = -43,498 kNm,  	Vy = -0,000 kN, 	N = 0,000 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 224,2 MPa   C = -224,2 MPa

Naprężenia:

xa = 3,600;  xb = 3,600.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 224,2 MPa   C = -224,2 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 224,2 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 224,2 = 224,2 < 305  MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 7,200

lw = 1,000×7,200 = 7,200 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 1,000

lw = 1,000×1,000 = 1,000 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 1,000 m. Długość wyboczeniowa l = 1,000 m.

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =1000 mm:

= l1

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 3,600;  xb = 3,600

- względem osi X

MR = p W fd = 1,068194,030510-3 = 63,208 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,495  wynosi  L = 0,988

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 7,200.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×11,2×305×10-1 = 198,128 kN

Vo = 0,6 VR = 118,877 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 24,166 < 198,128 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 3,600;  xb = 3,600.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,000 < 118,877 = Vo

MR,V = MR = 63,208 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 40,2 mm

agr = l / 150 = 7200 / 150 = 48,0 mm

amax = 40,2 < 48,0 = agr

3. Belka poprzeczna nad bramami i w okapie

Wysokość montażu nad bramą ok. 3,1m od poziomu terenu

Przyjmuję pionowy układ płyt ściennych – ciężar płyty przenosi się na fundament

- parcie wiatru na belkę nad bramą :

q = 0,30 x 1,5 x 1,5 = 0,45 kN/m x 1,5

Przekrój: U 200

Wymiary przekroju:

U 200   h=200,0  s=75,0  g=8,8  t=11,5  r=11,5  ex=20,1

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1910,0  Jyg=148,0  A=32,20  ix=7,7  iy=2,1  Jw=9100,5  Jt=12,0  xs=4,0  is=8,9  ry=-13,1  bx=10,6.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=11,5.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 3,600;  xb = 3,600.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu: momenty przywęzłowe Ma = 0,000 i Mb = 0,000 kNm, obciążenie rozłożone na całej długości pręta q = 0,450 kN/m. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1,500.

Mx = -1,802 kNm,  	Vy = -0,000 kN, 	N = 0,000 kN,

My = 4,374 kNm,  	Vx = -0,000 kN.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 171,7 MPa   C = -68,8 MPa

Naprężenia:

xa = 3,600;  xb = 3,600.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 171,7 MPa   C = -68,8 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 51,4 	 = 120,3 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 51,4 / 1,000 + 120,3 = 171,7 < 215  MPa

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 3,600;  xb = 3,600

- względem osi X

MR = p W fd = 1,000191,021510-3 = 41,065 kNm

- względem osi Y

MR = p W fd = 1,49827,021510-3 = 8,680 kNm

Nośność przekroju względem osi X należy zredukować do wartości:

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,563  wynosi  L = 0,978

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

4.Rama główna

Obciążenie z płatwi:

Q = 2 x 16,43 x 1,47 = 32,86 kN x 1,47

Ssanie wiatru:

Q = 0,17 x 1,4 x 7,2 x 1,5 = 1,71 kN x 1,5

Parcie boczne wiatru ( pionowy układ płyt):

Q = 0,30  x 7,2 x 6,2/2 x 1,5 = 6,7 kN x 1,5

Uderzenie wózkiem w słup siłą 20kN na wysokości 1,0m

Q = 20,0 x 1,5

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      6,500

2      10,850      6,000

3      10,850      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,47

2    Skupione      0,0      16,430               0,00

2    Skupione      0,0      32,860               1,40

2    Skupione      0,0      32,860               2,80

2    Skupione      0,0      32,860               4,20

2    Skupione      0,0      32,860               5,61

2    Skupione      0,0      32,860               7,01

2    Skupione      0,0      32,860               8,41

2    Skupione      0,0      32,860               9,81

2    Skupione      0,0      16,630              10,86

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Skupione    -90,0       6,700               0,00

1    Skupione    -90,0       3,450               3,00

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Skupione    -90,0      20,000               5,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,47

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1          16,971       196,266       196,999

3          24,254       211,042       212,431

------------------------------------------------------------------

Rygiel ramy

Przekrój: I 400 HEB

Wymiary przekroju:

I 400 HEB   h=400,0  g=13,5  s=300,0  t=24,0  r=27,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=57680,0  Jyg=10820,0  A=198,00  ix=17,1  iy=7,4  Jw=3817152,0  Jt=368,8  is=18,6.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=205 MPa  dla  g=24,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 5,606;  xb = 5,256.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC

Mx = -535,626 kNm,  	Vy = -29,874 kN, 	N = -18,366 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 184,8 MPa   C = -186,7 MPa

Naprężenia:

xa = 5,606;  xb = 5,256.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 184,8 MPa   C = -186,7 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = -0,9 	 = 185,7 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 54,00 cm2	   = 5,5 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,9 / 1,000 + 185,7 = 186,7 < 205  MPa

 ey =  / ov = 5,5 / 1,000 = 5,5 < 118,9 = 0.58×205  MPa

MPa

Nośność elementów rozciąganych:

xa = 10,862;  xb = 0,000.

Siała osiowa:				N = -25,450 kN

Pole powierzchni przekroju:  	A = 198,00 cm2.

Nośność przekroju na rozciąganie:  	NRt= A fd = 198,00×205×10-1 = 4059,000 kN.

Warunek nośności (31):

N = 25,450 < 4059,000 = NRt

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 10,862

lw = 1,000×10,862 = 10,862 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 5,000

lw = 1,000×5,000 = 5,000 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 5,000 m. Długość wyboczeniowa l = 5,000 m.

Siły krytyczne:

Nośność przekroju na ściskanie

xa = 10,862;  xb = 0,000

NRC = A fd = 198,020510-1 = 4059,000 kN

Określenie współczynników wyboczeniowych:

- dla Nx		 Tab.11 a 	 = 0,879

- dla Ny		 Tab.11 b 	 = 0,790

- dla Nz		 Tab.11 c 	 = 0,834

Przyjęto:	 =  min = 0,790

Warunek nośności pręta na ściskanie (39):

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =5000 mm:

= l1

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 5,606;  xb = 5,256

- względem osi X

MR = p W fd = 1,0002884,020510-3 = 591,220 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,498  wynosi  L = 0,988

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego

Składnik poprawkowy:

Mx max = -535,626 kNm	x = 0,998

x = 0,003		My max = 0	y = 0

Warunki nośności (58):

- dla wyboczenia względem osi X:

- dla wyboczenia względem osi Y:

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 10,862;  xb = 0,000.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×54,0×205×10-1 = 642,060 kN

Vo = 0,6 VR = 385,236 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 183,609 < 642,060 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 5,606;  xb = 5,256.

- dla zginania względem osi X	Vy = 29,874 < 385,236 = Vo

MR,V = MR = 591,220 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej:

xa = 5,606,  xb = 5,256.

- dla ścinania wzdłuż osi Y:

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 10,862.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,5 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,25 - 0,5 c / fd = 1,25 - 0,5×0,5 / 205 = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 355,0×13,5×1,000×205×10-3 = 982,462 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 982,462 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 38,1 mm

agr = l / 250 = 10862 / 250 = 43,4 mm

amax = 38,1 < 43,4 = agr

SŁUP ramy

Przekrój: I 160 HEA

Wymiary przekroju:

I 160 HEA   h=152,0  g=6,0  s=160,0  t=9,0  r=15,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1673,0  Jyg=616,0  A=38,80  ix=6,6  iy=4,0  Jw=31409,7  Jt=10,6  is=7,7.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=9,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 5,000;  xb = 1,000.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC

Mx = -24,254 kNm,  	Vy = 1,746 kN, 	N = -210,707 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 55,9 MPa   C = -164,5 MPa

Naprężenia:

xa = 5,000;  xb = 1,000.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 55,9 MPa   C = -164,5 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = -54,3 	 = 110,2 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 9,12 cm2	   = 1,9 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 54,3 / 1,000 + 110,2 = 164,5 < 215  MPa

 ey =  / ov = 1,9 / 1,000 = 1,9 < 124,7 = 0.58×215  MPa

MPa

Nośność elementów rozciąganych:

xa = 6,000;  xb = 0,000.

Siała osiowa:				N = -211,042 kN

Pole powierzchni przekroju:  	A = 38,80 cm2.

Nośność przekroju na rozciąganie:  	NRt= A fd = 38,80×215×10-1 = 834,200 kN.

Warunek nośności (31):

N = 211,042 < 834,200 = NRt

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 6,000

lw = 1,000×6,000 = 6,000 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 3,000

lw = 1,000×3,000 = 3,000 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 3,000 m. Długość wyboczeniowa l = 3,000 m.

Siły krytyczne:

Nośność przekroju na ściskanie

xa = 6,000;  xb = 0,000

NRC = A fd = 38,821510-1 = 834,200 kN

Określenie współczynników wyboczeniowych:

- dla Nx		 Tab.11 b 	 = 0,596

- dla Ny		 Tab.11 c 	 = 0,624

- dla Nz		 Tab.11 c 	 = 0,777

Przyjęto:	 =  min = 0,596

Warunek nośności pręta na ściskanie (39):

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =3000 mm:

= l1

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 5,000;  xb = 1,000

- względem osi X

MR = p W fd = 1,057220,121510-3 = 50,012 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,574  wynosi  L = 0,976

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego

Składnik poprawkowy:

Mx max = -24,254 kNm	x = 0,899

x = 0,096		My max = 0	y = 0

Warunki nośności (58):

- dla wyboczenia względem osi X:

- dla wyboczenia względem osi Y:

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 5,000;  xb = 1,000.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×9,1×215×10-1 = 113,726 kN

Vo = 0,6 VR = 68,236 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 24,254 < 113,726 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 5,000;  xb = 1,000.

- dla zginania względem osi X	Vy = 1,746 < 68,236 = Vo

MR,V = MR = 50,012 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej:

xa = 5,000,  xb = 1,000.

- dla ścinania wzdłuż osi Y:

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 6,000.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 53,9 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,25 - 0,5 c / fd = 1,25 - 0,5×53,9 / 215 = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 220,0×6,0×1,000×215×10-3 = 283,800 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 283,800 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 17,3 mm

agr = l / 250 = 6000 / 250 = 24,0 mm

amax = 17,3 < 24,0 = agr

- Stopa pod słupem ramy

( stopa ukryta w odsadzce ściany oporowej)

Reakcje z ramy:

P = 211,04 kN

H = 24,25 kN

Geometria

| Szerokość stopy B | [m] | 1.20 |
| --- | --- | --- |
| Długość stopy L | [m] | 1.20 |
| Wysokość stopy Hf | [m] | 0.30 |
| Szerokość przekroju słupa b | [m] | 0.25 |
| Wysokość przekroju słupa h | [m] | 0.25 |
| Mimośród ex | [m] | 0.00 |
| Mimośród ey | [m] | -0.00 |

Materiały

| Klasa betonu |  | B25 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | RB 500 |
| Otulina | [cm] | 7.00 |
| Średnica prętów | [mm] | 16.00 |

Warunki gruntowe

| Warstwa | Nazwa | Miąższość | (n) | C(n)u | (n)u | M | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gruntu | [m] | [t/m3] | [kPa] | [°] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | Piaski średnie | 4.00 | 1.85 | 0.00 | 33.93 | 135516.69 | 121965.20 |

| Metoda określenia parametrów geotechnicznych |  | B |
| --- | --- | --- |
| Głębokość posadowienia | [m] | 1.20 |
| Ciężar zasypki | [kN/m3] | 20.00 |

Obciążenia

| Numer zestawu | N [kN] | My [kNm] | Ty [kN] | Mx [kNm] | Tx [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.25 |

Stan graniczny nośności

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=252.67 kN  m*QfNB=0.81 * 1577.86 = 1278.07 kN

N=252.67 kN  m*QfNL=0.81 * 1270.01 = 1028.71 kN

Naprężenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprężenia w narożach:

q1=200.73 kN/m2

q2=200.73 kN/m2

q3=150.21 kN/m2

q4=150.21 kN/m2

Odrywanie nie występuje.

5.Ściana oporowa istniejąca i projektowana

Określenie minimalnych wymiarów istniejącej ściany oporowej.

Należy wykonać sprawdzenie w naturze geometrii ściany oporowej istniejącej. W przypadku stwierdzenia wystąpienia mniejszej odsadzki niż w obliczeniach należy wyburzyć istniejącą ścianę oporową i wykonać wg obliczeń.

Geometria

| Wysokość ściany H | [m] | 2.20 |
| --- | --- | --- |
| Szerokość ściany B | [m] | 1.20 |
| Długość ściany L | [m] | 10.00 |
| Grubość górna ściany B5 | [m] | 0.20 |
| Grubość dolna ściany B2 | [m] | 0.20 |
| Minimalna głębokość posadowienia Dmin | [m] | 1.20 |
| Odsadzka lewa B1 | [m] | 0.90 |
| Odsadzka prawa B3 | [m] | 0.10 |
| Minimalna grubość odsadzki lewej A2 | [m] | 0.20 |
| Minimalna grubość odsadzki prawej A3 | [m] | 0.20 |
| Maksymalna grubość podstawy A4 | [m] | 0.20 |
| Kąt delta | [°] | 0.00 |

Materiały

| Klasa betonu |  | B30 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | RB500 |
| Otulina | [cm] | 4.00 |
| Średnica prętów zbrojeniowych ściany 1 | [mm] | 12.0 |
| Średnica prętów zbrojeniowych podstawy 2 | [mm] | 12.0 |
| Dopuszczalne rozwarcie rys | [mm] | 0.3 |

Warunki gruntowe

| Warstwa | Nazwa gruntu | Miąższość | (n) | u(n) | Cu(n) | M(n) | M0(n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [t/m3] | [°] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | Piasek drobny, piasek pylasty | 5.50 | 1.90 | 32.00 | 0.00 | 166667.00 | 150000.00 |

| Metoda określania parametrów geotechnicznych | B |
| --- | --- |

Parametry zasypki

| Nazwa gruntu |  | Piasek gruby, piasek średni |
| --- | --- | --- |
| (n) | [t/m3] | 1.80 |
| u(n) | [°] | 30.00 |
| Cu(n) | [kPa] | 0.00 |

Obciążenia

| Nr | Rodzaj | Wartość | Xpocz [m] | Xkon [m] | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie pow. pionowe [kN/m2] | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.90 | 1.20 |

Obciążenia powierzchniowe wyniki

Wypadkowa siła pozioma od pionowego obciążenia powierzchniowego wynosi 7.09 kN/m

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi 17.09 kN/m

Wypadkowy odpór zasypki wynosi 5.09 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu

Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową.

Nośność jest OK. G = 55.86 kN  m*Qnf = 0.9 * 140.44 = 126.39 kN.

Naprężenia pod płytą fundamentową

Naprężenia w narożach płyty fundamentowej.

Wartość q1 = 22.01 kN/m2

Wartość q2 = 71.08 kN/m2